附件

2022年度昆山市级挂牌督办安全生产重大事故隐患项目

| 序号 | 企业（场所）名称 | 地址 | 行业分类 | 隐患内容 | 整改要求 | 整改责任单位 | 跟踪督办部门 | 整改期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昆山正大新成精密锻造有限公司 | 开发区云雀路405号 | 冶金工贸 | 东车间一台煤油清洗机使用煤油作为清理剂（闪点43～72℃），煤油用量960kg，现场未按乙类区域设置，电气不防爆。可能引发火灾、爆炸。 | 在乙类生产场所进行作业或使用水基清洗剂 | 开发区 | 市应急管理局 | 2022年6月 |
|  | 昆山长江造型材料有限公司 | 开发区微山湖路588号 | 冶金工贸 | 新建厂区无安全设施“三同时”手续 | 完成安全设施“三同时” | 开发区 | 市应急管理局 | 2022年6月 |
|  | 昆山六丰机械工业有限公司 | 开发区庆丰西路179号 | 冶金工贸 | 涂装车间一楼自动喷粉房开口处向外水平3米范围内电控柜等电气设施不防爆 | 按照规范整改，符合GB15607-2008相关条款要求 | 开发区 | 市应急管理局 | 2022年6月 |
|  | 陆昌化工（昆山）有限公司 | 开发区蓬溪中路6号 | 违章搭建 | 违法建设堵塞消防通道，存在安全隐患 | 拆除违章搭建，消除安全隐患 | 开发区 | 市城管局 | 2022年9月 |
|  | 昆山市强升塑胶制品有限公司 | 开发区南浜路北侧 | 违章搭建 | 违法建设堵塞消防通道，存在安全隐患 | 拆除违章搭建，消除安全隐患 | 开发区 | 市城管局 | 2022年9月 |
|  | 景王经济技术发展公司 | 开发区南河路1078号 | 违章搭建 | 厂区南河路1078号内违建涉及到集装箱、简易棚、移动棚，当事人不配合拆除。 | 拆除违法建设，消除安全隐患 | 开发区 | 市城管局 | 2022年9月 |
|  | 昆山中佳明物流有限公司 | 开发区杨琴路19号 | 火灾隐患 | 搭建大棚占用防火间距，堵塞消防车通道。 | 拆除大棚，恢复防火间距，保持消防车道畅通。 | 开发区 | 市消安办 | 2022年11月 |
|  | 昆山市思远包装纸品有限公司 | 开发区蓬朗镇马家宅路与星辉路交叉口 | 火灾隐患 | 1.防火门监控器停用； 2.消防泵与控制柜无法联动； 3.疏散指示标志和应急照明灯损坏； 4.消控室未持证上岗。 | 1.恢复使用防火门监控器； 2.修复消防泵远程联动功能； 3.更换疏散指示标志和应急照明灯； 4.落实消控室持证上岗。 | 开发区 | 市消安办 | 2022年11月 |
|  | 世贸东壹号（世茂天成物业服务集团有限公司昆山第二分公司） | 开发区前进东路233号 | 火灾隐患 | 1.室内消火栓无水； 2.大堂内非机动车乱停乱放，影响安全疏散。 | 消防安全隐患全部整改到位，落实常态化管理。 | 开发区 | 市消安办 | 2022年11月 |
|  | 龙成国际钢材市场（南通通安物业管理有限公司昆山分公司） | 开发区东城大道9号 | 火灾隐患 | 消防管网漏水不保压。 | 修复消防供水管网。 | 开发区 | 市消安办 | 2022年11月 |
|  | 青江秀韵（昆山烨德物业管理有限公司） | 开发区玉龙路99号 | 火灾隐患 | 1.堵塞疏散通道； 2.部分应急照明灯和疏散指示标志损坏； 3.防火门闭门器损坏； 4.消防控制主机瘫痪； 5.消火栓管网无水。 | 修复消防设施，加强消防车通道管理。 | 开发区 | 市消安办 | 2022年11月 |
|  | 雍景湾东苑（昆山海诚物业管理有限公司） | 开发区柏庐南路1111号 | 火灾隐患 | 1.消防车通道严重堵塞； 2.防火门闭门器损坏； 3.消防管道漏水，火灾自动报警系统瘫痪； 4.消控室无人值守。 | 修复消防设施，加强消防车通道管理，落实消防控制室值班制度。 | 开发区 | 市消安办 | 2022年11月 |
|  | 泊仕楼（昆山文畅居物业管理有限公司） | 开发区杉欣路1号 | 火灾隐患 | 1.应急照明灯损坏； 2.防火门闭门器损坏； 3.室内消火栓无水，室内消火栓配件不齐； 4.地下管网漏水。 | 修复消防设施。 | 开发区 | 市消安办 | 2022年11月 |
|  | 佳盛花园（昆山源德物业管理有限公司） | 开发区青阳中路245号 | 火灾隐患 | 1.消防管网无水； 2.火灾自动报警系统瘫痪。 | 修复消防管网，修复火灾自动报警系统。 | 开发区 | 市消安办 | 2022年11月 |
|  | 景江花园（昆山军安保物业管理有限公司） | 开发区青阳中路18号 | 火灾隐患 | 1.室内消火栓无水； 2.火灾自动报警系统瘫痪。 | 修复消防设施，修复火灾自动报警系统 | 开发区 | 市消安办 | 2022年11月 |
|  | 密友集团有限公司 | 高新区玉城中路1号 | 冶金工贸 | 涉爆粉尘工段未开展安全验收 | 按期完成安全验收 | 高新区 | 市应急管理局 | 2022年10月 |
|  | 苏州领创先进智能装备有限公司 | 高新区中华园西路1869号 | 冶金工贸 | 危化品使用企业无安全设施“三同时”手续 | 按期完成安全设施“三同时” | 高新区 | 市应急管理局 | 2022年10月 |
|  | 北门新村42#楼 | 高新区海峰路口 | 老旧危房 | D级危房，可能导致房屋倒塌 | 人员搬离、危房解危 | 高新区 | 市住建局 | 2022年11月 |
|  | 北门新村49#楼 | 高新区海峰路口 | 老旧危房 | D级危房，可能导致房屋倒塌 | 人员搬离、危房解危 | 高新区 | 市住建局 | 2022年11月 |
|  | 又一城宾馆违法建设治理项目 | 高新区人民路又一城宾馆房 | 违章搭建 | 该处共认定违法建设2处，总面积1000平方米违建，为人员密集场所，存在较大安全隐患 | 拆除违法建设，消除安全隐患 | 高新区 | 市城管局 | 2022年11月 |
|  | 昆山高新区长阳路66号厂房违法建设治理 | 高新区长阳路66号 | 违章搭建 | 该厂房涉嫌侵占耕地，且为工业出租厂房，存在安全生产隐患 | 拆除违法建设，消除安全隐患 | 高新区 | 市城管局 | 2022年11月 |
|  | 昆山市玉峰印务有限公司 | 高新区民新路208号 | 违章搭建 | 违法建设涉及堆放物品及机器材料较多，存在安全隐患 | 拆除违法建设，消除安全隐患 | 高新区 | 市城管局 | 2022年11月 |
|  | 美陆佳园菊苑 | 高新区恒盛路372号 | 火灾隐患 | 1.主机报警设备报缺失243个，火警139个，回路注册不到地址。主机回路板缺失一块； 2.报警主机电话盘报故障； 3.消防水箱液位仪故障； 4. 消火栓及喷淋泵控柜打自动启泵自动无法多线测试。喷淋泵房管道压力不足； 5.楼顶水箱水位不足，一直在补水； 6.稳压泵电接点压力表换成管漏水，电接点压力表失效； 7.疏散指示灯有部分不亮。 | 修复消防设施，隐患整改到位。 | 高新区 | 市消安办 | 2022年11月 |
|  | 罗马假日富丽嘉花园（北京信和物业管理有限公司昆山分公司） | 高新区江浦路与花园路交汇 | 火灾隐患 | 1.部分消防管道腐蚀，可能出现破裂漏，水导致高层楼栋消防官网水压不足； 2.部分消防箱水带缺失、玻璃损坏。 | 修复消防供水管网；补充水带修复箱体玻璃；签订新的维保单位定期维护。 | 高新区 | 市消安办 | 2022年11月 |
|  | 水岸花园(昆山鹏飞叶龙物业服务有限公司) | 高新区萧林路118号 | 火灾隐患 | 1.消防控制室瘫痪，火灾自动报警系统、喷水灭火系统、排烟系统瘫痪； 2.室外管网无水、无压力。 | 修复消防控制室，修复火灾自动报警系统、喷水灭火系统、排烟系统，修复室外管网。 | 高新区 | 市消安办 | 2022年11月 |
|  | 澳洲阳光花园(苏州工业园区宏基物业管理有限公司) | 高新区柏庐北路75号 | 火灾隐患 | 6幢、7幢、12幢高层地下消防管网损坏，泵房消防设备老化损坏。 | 修复消防管网，消防设备整体更换。 | 高新区 | 市消安办 | 2022年11月 |
|  | 人民南路38-2号（昆山黎彬物业管理有限公司） | 高新区人民南路38-2号 | 火灾隐患 | 两台备用消防泵故障。 | 修复消防泵。 | 高新区 | 市消安办 | 2022年11月 |
|  | 绿岛花园（昆山博阳物业管理有限公司） | 高新区虹桥路598号 | 火灾隐患 | 消防管网漏水，压力不足。 | 修复消防管网。 | 高新区 | 市消安办 | 2022年11月 |
|  | 玉荷春天(苏州亚康物业有限公司) | 高新区玉山镇马鞍山中路215号 | 火灾隐患 | 消防管网漏水，压力不足。 | 修复消防管网。 | 高新区 | 市消安办 | 2022年11月 |
|  | 丁香花园（昆山黎彬物业管理有限公司） | 高新区北门路386号 | 火灾隐患 | 1.消防无法启动； 2.消防管网大面积漏水，无压力。 | 修复消防泵和消防管网。 | 高新区 | 市消安办 | 2022年11月 |
|  | 昆山运城压纹制版有限公司 | 花桥经济开发区逢善路358号 | 冶金工贸 | 腐蚀机使用年限久，部分部件老化，容易导致腐蚀液泄露，灼伤人员及污染环境。 | 更换腐蚀机 | 花桥经济开发区 | 市应急管理局 | 2022年7月 |
|  | 江苏龙腾聚氨酯橡塑胶有限公司 | 花桥经济开发区星光创业园40A | 冶金工贸 | 废气处理装置升级改造并开展安全评价 | 完成安全评价 | 花桥经济开发区 | 市应急管理局 | 2022年9月 |
|  | 凯佑辉机械设备（昆山）有限公司 | 花桥经济开发区利胜路78号 | 冶金工贸 | 铝屑存储区域设置不规范，应急防护措施不完善，铝屑堆积过多，清理不到位，存储不当可能引发自燃危险 | 存储区域规范化，采用实体墙分隔，确保通风良好，并配备相关应急器材。 | 花桥经济开发区 | 市应急管理局 | 2022年11月 |
|  | 天福新街北侧3幢商铺 | 花桥经济开发区天福湿地公园内 | 老旧危房 | 危房老旧，可能引起房屋坍塌。 | 拆除解危 | 花桥经济开发区 | 市住建局 | 2022年8月 |
|  | 江苏亿卡迪机械工业集团有限公司 | 花桥经济开发区蓬青路918号 | 违章搭建 | 该处存在违法建设，具有一定的安全隐患 | 拆除违建，消除安全隐患 | 花桥经济开发区 | 市城管局 | 2022年9月 |
|  | 兆丰路东侧、大上海小台北别墅南侧地块 | 花桥经济开发区兆丰路东侧、大上海小台北别墅南侧地块 | 违章搭建 | 该处已荒废多年，环境脏乱，物品堆放杂乱，存在安全隐患。 | 拆除违法建设，消除安全隐患 | 花桥经济开发区 | 市城管局 | 2022年11月 |
|  | 徐公桥人才公寓 | 花桥经济开发区徐公桥路179号 | 火灾隐患 | 1.消防主机损坏； 2.防火阀、湿式报警阀、消防警铃、广播盘、应急照明灯、疏散指示灯部分损坏。 | 消防安全隐患全部整改到位，落实常态化管理。 | 花桥经济开发区 | 市消安办 | 2022年11月 |
|  | 国际华城/海派丽景（苏州华新国际物业管理有限公司昆山花桥分公司） | 花桥经济开发区绿地大道788号 | 火灾隐患 | 1.消防主机、消防水系统、喷淋系统、防排烟系统、稳压系统损坏； 2.自动报警系统损坏；应急照明灯、疏散指示标志等其他消防设施部分损坏。 | 消防安全隐患全部整改到位，落实常态化管理。 | 花桥经济开发区 | 市消安办 | 2022年11月 |
|  | 昆山鸿宾涂装有限公司 | 张浦镇古城南路258号 | 冶金工贸 | 新改扩建项目无安全设施“三同时”手续 | 完成安全设施“三同时” | 张浦镇 | 市应急管理局 | 2022年11月 |
|  | 昆山诠能精密铸造有限公司 | 张浦镇沪光路168号 | 冶金工贸 | 高温熔融企业，未开展安全生产现状评价，易引发安全生产事故 | 完成安全生产现状评价 | 张浦镇 | 市应急管理局 | 2022年11月 |
|  | 昆山万禾精密电子有限公司 | 张浦镇沪光路89号 | 冶金工贸 | 使用危险化学品，未开展安全生产现状评价，易引发安全生产事故 | 完成安全生产现状评价 | 张浦镇 | 市应急管理局 | 2022年11月 |
|  | 昆山福铼顺电子有限公司 | 张浦镇三家路168号 | 冶金工贸 | 新改扩建项目无安全设施“三同时”手续 | 完成安全设施“三同时” | 张浦镇 | 市应急管理局 | 2022年11月 |
|  | 中集德立物流系统（苏州）有限公司 | 张浦镇建德路658号 | 冶金工贸 | 新改扩建项目无安全设施“三同时”手续 | 完成安全设施“三同时” | 张浦镇 | 市应急管理局 | 2022年11月 |
|  | 蒋家浜原塑化厂1号楼 | 张浦镇慈中路 | 老旧危房 | D级危房，建筑面积450平方米。 | 房屋拆除 | 张浦镇 | 市住建局 | 2022年10月 |
|  | 蒋家浜原塑化厂2号楼 | 张浦镇慈中路 | 老旧危房 | D级危房，建筑面积500平方米。 | 房屋拆除 | 张浦镇 | 市住建局 | 2022年10月 |
|  | 昆山市宏业石油液化气有限公司大市供应站 | 张浦慈城路东侧 | 违章搭建 | 为石油液化气有限公司使用，存在一定安全隐患，同时经水利部门确认为涉水违建 | 拆除违法建设，消除安全隐患 | 张浦镇 | 市城管局 | 2022年11月 |
|  | 张浦镇胜利河1号点位违法建设 | 张浦镇大市社区胜利河沿岸 | 违章搭建 | 该处违法建设涉及占压水利蓝线，影响水域环境 | 拆除违法建设，消除安全隐患 | 张浦镇 | 市城管局 | 2022年11月 |
|  | 茶风商苑（业主自管） | 张浦镇新吴街56号 | 火灾隐患 | 1.消防控制室瘫痪； 2.消火栓管网无水； 3.部分防火门损坏。 | 完成消防设施器材的整改 | 张浦镇 | 市消安办 | 2022年11月 |
|  | 昆山华纬昆机电设备有限公司 | 张浦镇欣和路111号(477号) | 火灾隐患 | 1.安全出口设置方向错误； 2.存在泡沫夹心板违章搭建约200平方米。 | 整改安全出口，拆除泡沫夹芯板 | 张浦镇 | 市消安办 | 2022年11月 |
|  | 舜江碧水豪园南区（南京万园物业服务有限公司） | 张浦镇京东路689号 | 火灾隐患 | 1.南区1台泵自动跳电； 2.高层及商铺消防管网无水。 | 2021年物业公司已经向镇建管局报维修方案，目前正按照流程走程序启动维修资金，预计2023年6月整改完成。 | 张浦镇 | 市消安办 | 2022年11月 |
|  | 森隆蓝波湾（苏州优尼科物业管理有限公司） | 张浦镇学士路188号 | 火灾隐患 | 消防泵漏水不保压。 | 查找漏水点进行维修，确保水压正常。 | 张浦镇 | 市消安办 | 2022年11月 |
|  | 枫情佳苑（苏州优尼科物业管理有限公司） | 张浦镇商秧路 | 火灾隐患 | 消防管网漏水不保压。 | 2021年物业公司已经向镇建管局报维修方案，目前正按照流程走程序启动维修资金。预计2023年6月整改完成。 | 张浦镇 | 市消安办 | 2022年11月 |
|  | 菁华时代彩慧苑（苏州工业园区宏基物业管理有限公司昆山分公司） | 张浦镇学士路8号 | 火灾隐患 | 消防管网漏水不保压。 | 检查漏水点，确保水压正常。 | 张浦镇 | 市消安办 | 2022年11月 |
|  | 风和日丽（珠海葆力物业管理有限公司） | 张浦镇震阳路231号 | 火灾隐患 | 消防管网漏水不保压。 | 2021年物业公司已经向镇建管局报维修方案，目前正按照流程走程序启动维修资金。预计2023年6月整改完成。 | 张浦镇 | 市消安办 | 2022年11月 |
|  | 昆太路段（青阳加油站至太仓交界处） | 周市镇昆太路段（青阳加油站至太仓交界处） | 道路交通 | 昆太路段弯道较多，车速过快容易造成交通事故 | 安装电子测速3个 | 周市镇 | 市交警大队 | 2022年11月 |
|  | 昆山雷博工业配套有限公司 | 周市镇盛帆路218号 | 冶金工贸 | 生产加工纸制品包装材料，厂房等级为丁类，不符合要求 | 按包材管理要求进行整改 | 周市镇 | 市应急管理局 | 2022年11月 |
|  | 华岗路三号桥 | 周市镇华岗路（跨市东河） | 道路交通 | 桥梁承载力不足 | 拆除重建 | 周市镇 | 市住建局 | 2022年10月 |
|  | 昆山市孙静家用饰品有限公司 | 周市镇新镇路35号 | 违章搭建 | 违章搭建 | 拆除违章搭建 | 周市镇 | 市城管局 | 2022年11月 |
|  | 新塘桥自然村 | 周市镇换新路昆北路 | 违章搭建 | 道路狭窄、乱堆放阻塞通道 | 拆除违法建设，消除安全隐患 | 周市镇 | 市城管局 | 2022年11月 |
|  | 昆山专用汽车制造厂 | 周市镇金茂路1288号 | 火灾隐患 | 1.未安装烟雾报警器； 2.室内违规使用大功率电器； 3.室内消火栓故障无水， 4.电线未做穿管保护； 5.室内楼梯未安装防火门； 6.宿舍区域缺少防火巡查机制。 | 维修消防设施，恢复消防管线供水，建立防火巡查机制 | 周市镇 | 市消安办 | 2022年11月 |
|  | 鸿运纸业（昆山）有限公司 | 周市镇宋家港路367号 | 火灾隐患 | 1.未安装烟雾报警器； 2.室内违规使用大功率电器； 3.使用不耐火石膏板隔断； 4.电线未做穿管保护； 5.宿舍区域缺少防火巡查机制。 | 维修改造消防设施，重建室内耐火隔断，建立防火巡查机制 | 周市镇 | 市消安办 | 2022年11月 |
|  | 龙之天地（苏州隆源物业管理有限公司） | 周市镇长泾北路888号 | 火灾隐患 | 部分地下消防管网漏水。 | 完成地下管线整修，或改造为地上明管。 | 周市镇 | 市消安办 | 2022年11月 |
|  | 宁静花园（昆山大众物业管理有限公司） | 周市镇昆太路568号 | 火灾隐患 | 1.火灾自动报警系统故障； 2.消防泵无法启泵，消火栓系统故障。 | 修复火灾自动报警系统，修复消火栓系统。 | 周市镇 | 市消安办 | 2022年11月 |
|  | 巴比伦花园（昆山通元物业管理有限公司） | 周市镇长江北路289号 | 火灾隐患 | 1.火灾自动报警系统瘫痪； 2.消防管网无水； 3.消防箱锈蚀严重，配件老化缺失； 4.屋顶稳压系统废弃，水箱无水。 | 修复消防管网，修复火灾自动报警系统，修复楼顶水箱。 | 周市镇 | 市消安办 | 2022年11月 |
|  | 东辉铂领（昆山雅仕德物业管理有限公司） | 周市镇萧林东路663号 | 火灾隐患 | 1.消防网管漏水； 2.火灾自动报警系统主机故障多； 3.疏散指示灯损坏。 | 修复消防管网和火灾自动报警系统，更换疏散指示灯。 | 周市镇 | 市消安办 | 2022年11月 |
|  | 中楠锦绣嘉园（苏州福万家物业管理发展有限公司） | 周市镇青阳北路18号 | 火灾隐患 | 1.消火栓系统故障； 2.消防联动控制主机故障。 | 修复消火栓系统和消防联动控制主机。 | 周市镇 | 市消安办 | 2022年11月 |
|  | 春晖锦苑（雪松福田物业(江苏)有限公司昆山分公司） | 周市镇春晖路579号 | 火灾隐患 | 1.部分应急照明灯和疏散指示标志损坏； 2.消防管网漏水。 | 修复应急照明灯和疏散指示标志，修复消防管网。 | 周市镇 | 市消安办 | 2022年11月 |
|  | 原陆家车塘小学 | 陆家镇和合路 | 老旧危房 | 房屋老旧，电气线路老化，安全隐患严重。 | 拆除 | 陆家镇 | 市住建局 | 2022年5月 |
|  | 车塘社区华诚南路经营性用房 | 陆家镇车塘社区华诚南路 | 老旧危房 | 华诚南路经营性房屋年代久远，存在安全隐患 | 拆除 | 陆家镇 | 市住建局 | 2022年9月 |
|  | 昆山捷奥比机械发展有限公司 | 陆家镇陆丰东路10号 | 冶金工贸 | 企业静电粉末喷涂采用背负式滤筒，存在安全隐患 | 生产线停止使用 | 陆家镇 | 市应急管理局 | 2022年6月 |
|  | 炊具厂2#房屋 | 陆家镇浜南路 | 老旧危房 | D级危房，建筑面积424平方米。 | 房屋拆除 | 陆家镇 | 市住建局 | 2022年10月 |
|  | 炊具厂3#房屋 | 陆家镇浜南路 | 老旧危房 | D级危房，建筑面积80平方米。 | 房屋拆除 | 陆家镇 | 市住建局 | 2022年10月 |
|  | 合丰综合市场 | 陆家镇合丰泾新路133号 | 违章搭建 | 共认定违法建设4处，总面积11650平方米，房屋时间久远，易发生坍塌 | 拆除违法建设，消除安全隐患 | 陆家镇 | 市城管局 | 2022年11月 |
|  | 陆家镇冠亿精密工业（昆山）有限公司 | 陆家镇金阳东路1号 | 违章搭建 | 违法建设用于存放工业废品，房屋时间久远，易发生坍塌 | 拆除违法建设，消除安全隐患 | 陆家镇 | 市城管局 | 2022年11月 |
|  | 富荣花园小区 | 陆家镇富荣路 | 火灾隐患 | 1.泵房控制柜、消防泵瘫痪； 2.室内消火栓缺少水带、枪头； 3.室内消火栓栓头锈死、玻璃损坏； 4.室外消火栓缺少水带、枪头； 5.楼道缺少疏散指示标志、应急照明灯； 6.顶楼水箱补水管道损坏、阀门生锈。 | 1.落实物业消防安全责任； 2.维修损坏的消防设施； 3.落实常态化管理。 | 陆家镇 | 市消安办 | 2022年11月 |
|  | 博怡轩（昆山市峰达物业管理有限公司） | 陆家镇南粮路888号 | 火灾隐患 | 1.楼道缺少应急照明灯损坏； 2.室内消火栓箱玻璃损坏； 3.消火栓压力不足。 | 维修应急照明系统，消火栓管网及消火栓箱。 | 陆家镇 | 市消安办 | 2022年11月 |
|  | 昆山富帆金属科技有限公司 | 巴城镇茅沙塘路 | 冶金工贸 | 生产场所老旧，不符合安全生产要求 | 停产 | 巴城镇 | 市应急管理局 | 2022年11月 |
|  | 昆山太得隆机械有限公司 | 巴城镇正仪明珠路8号 | 冶金工贸 | 生产场所条件不符合安全生产要求 | 停产 | 巴城镇 | 市应急管理局 | 2022年10月 |
|  | 昆山骏驰包装材料有限公司 | 巴城镇昆常路西侧19号房 | 冶金工贸 | 厂房条件不符合要求 | 搬离 | 巴城镇 | 市应急管理局 | 2022年10月 |
|  | 东亭子路铁路沿线 | 巴城镇东亭子路向北到底 | 违章搭建 | 铁路沿线范围内违章建筑内住人 | 拆除违建 | 巴城镇 | 市城管局 | 2022年11月 |
|  | 巴城镇湖滨路李家角桥（五类桥） | 巴城镇湖滨路李家角桥 | 道路交通 | 该桥7#桥梁板断裂，检测被评为五类桥，存在坍塌的风险 | 拆除重建 | 巴城镇 | 市交通运输局 | 2022年11月 |
|  | 昆山太得隆机械有限公司 | 巴城镇明珠路8号 | 违章搭建 | 该企业厂区内的建筑多为老旧建筑物，存在一定的安全隐患。 | 拆除违法建设，消除安全隐患 | 巴城镇 | 市城管局 | 2022年10月 |
|  | 新城翡翠湾（西藏新城悦物业服务股份有限公司昆山分公司） | 巴城镇古城路668号 | 火灾隐患 | 1.消控室瘫痪； 2.消防管网无压力； 3.高层住宅室内消火栓无水。 | 修复消控室；修复消防管网漏水的问题。 | 巴城镇 | 市消安办 | 2022年11月 |
|  | 世纪大楼昆山阳澄湖世纪大楼物业管理有限公司 | 巴城镇湖滨中路15号 | 火灾隐患 | 火灾报警系统存在故障点。 | 修复故障点，加强消防安全管理。 | 巴城镇 | 市消安办 | 2022年11月 |
|  | 天成丽景（昆山华美物业管理有限公司） | 巴城镇茅沙塘北路 | 火灾隐患 | 沿街商铺室内消火栓无水。 | 修复消防供水管网，加强消防安全管理。 | 巴城镇 | 市消安办 | 2022年11月 |
|  | 昆山智元诚五金有限公司 | 千灯镇鹿场路555号 | 冶金工贸 | 静电粉末喷涂的干式除尘系统未规范采用泄爆、隔爆、惰化、抑爆等任一种控爆措施，存在安全隐患。 | 开展静电粉末喷涂设施改造 | 千灯镇 | 市应急管理局 | 2022年10月 |
|  | 昆山精铝精密铸造有限公司 | 千灯镇利都路185号—2号 | 冶金工贸 | 高温熔融企业无安全设施“三同时”手续，存在熔炉铝水泄露、喷溅等较大以上风险。 | 完成安全设施“三同时” | 千灯镇 | 市应急管理局 | 2022年10月 |
|  | 苏州舒尔力半导体有限公司 | 千灯镇支浦路19号 | 冶金工贸 | 使用液态氧气、液态氮气固定式储罐，无安全设施“三同时”手续。 | 完成安全设施“三同时” | 千灯镇 | 市应急管理局 | 2022年10月 |
|  | 石浦朱家宅36号 | 千灯镇石浦朱家宅36号 | 老旧危房 | 房屋材料老化，破损，存在坠物伤人隐患。 | 拆除或修缮房屋 | 千灯镇 | 市住建局 | 2022年11月 |
|  | 昆山创荣服装辅料有限公司 | 千灯镇仁成路98号 | 违章搭建 | 存在违法建设，存在坍塌和火灾隐患。 | 拆除违建 | 千灯镇 | 市城管局 | 2022年11月 |
|  | 昆山顺泰塑业有限公司 | 千灯镇石浦石孟路77号 | 违章搭建 | 该违建属于堵塞消防通道，存在严重安全隐患。 | 拆除违法建设，消除安全隐患 | 千灯镇 | 市城管局 | 2022年11月 |
|  | 浦园小区（昆山博阳物业管理有限公司0 | 千灯镇兴浦街285号 | 火灾隐患 | 1.火灾自动报警系统、防烟排烟系统存在损坏情况； 2.部分安全出口和疏散设施存在损坏情况。 | 消防安全隐患全部整改到位，落实常态化管理。 | 千灯镇 | 市消安办 | 2022年11月 |
|  | 人和家园(昆山市越城物业管理有限公司) | 千灯镇黄浦江南路 | 火灾隐患 | 1.16栋、17栋高层无消防水，地下管网漏水； 2.室内消火栓设备长期无法使用。 | 消防安全隐患全部整改到位，落实常态化管理。 | 千灯镇 | 市消安办 | 2022年11月 |
|  | 上郡小区(苏州千久美物业管理有限公司) | 千灯镇向阳路2号 | 火灾隐患 | 1.部分楼层缺少灭火器、疏散指示标志和应急照明灯； 2.室内消火栓无水； 3.消防控制柜故障。 | 消防安全隐患全部整改到位，落实常态化管理。 | 千灯镇 | 市消安办 | 2022年11月 |
|  | 申峰花苑(苏州千久美物业管理有限公司) | 千灯镇恒升路 | 火灾隐患 | 1.室内消火栓无水； 2.泵房放在手动挡； 3.泵房主备电源不能切换。 | 消防安全隐患全部整改到位，落实常态化管理。 | 千灯镇 | 市消安办 | 2022年11月 |
|  | 玉荣广场(昆山市越城物业管理有限公司) | 千灯镇黄浦江南路 | 火灾隐患 | 1.地下管道已经出现腐烂，无法供水； 2.防烟排烟系统无法使用。 | 消防安全隐患全部整改到位，落实常态化管理。 | 千灯镇 | 市消安办 | 2022年11月 |
|  | 大唐商业广场(苏州万恒泰物业管理有限公司) | 千灯镇景唐北路与景泾路调查口 | 火灾隐患 | 1.部分水带和水枪头缺失； 2.消火栓内起泵按钮故障； 3.部分消火栓玻璃门损坏。 | 消防安全隐患全部整改到位，落实常态化管理。 | 千灯镇 | 市消安办 | 2022年11月 |
|  | 昆山楠朴家居有限公司 | 淀山湖镇双马路168号 | 违章搭建 | 存在2315平方米违法建设，未经审批，在厂区内私自搭建违法建设（构）筑物，存在占用消防车通道等消防安全隐患，有引发火灾、违建倒塌、人员伤亡等风险 | 拆除 | 淀山湖镇 | 市城管局 | 2022年11月 |
|  | 昆山普又青电机有限公司 | 淀山湖镇曙光路195号 | 违章搭建 | 存在615平方米违法建设, 未经审批，在厂区内私自搭建违法建设（构）筑物，存在占用消防车通道等消防安全隐患，有引发火灾、违建倒塌、人员伤亡等风险 | 拆除 | 淀山湖镇 | 市城管局 | 2022年11月 |
|  | 沃尔江照明昆山有限公司 | 淀山湖镇北苑路12号 | 违章搭建 | 存在违建面积为200平米，违建为垃圾用房，时间老旧存在安全隐患 | 拆除 | 淀山湖镇 | 市城管局 | 2022年11月 |
|  | 昆山建信金属制品有限公司 | 淀山湖镇淀兴路95号 | 冶金工贸 | 企业静电粉末喷涂收集装置采用背负式滤筒，存在火灾等隐患 | 开展静电粉末喷涂收集装置改造，符合安全生产条件 | 淀山湖镇 | 市应急管理局 | 2022年10月 |
|  | 昆山吉纳尔车料有限公司 | 淀山湖镇钱晟路59号 | 冶金工贸 | 企业静电粉末喷涂收集装置采用背负式滤筒，存在火灾等隐患 | 开展静电粉末喷涂收集装置改造，符合安全生产条件 | 淀山湖镇 | 市应急管理局 | 2022年10月 |
|  | 昆山普又青电机有限公司 | 淀山湖镇曙光路195号 | 火灾隐患 | 1.疏散指示标志未设置在1m以下； 2.违建占用消防通道； 3.二楼用移门做安全出口； 4.三楼疏散指示标志灯不亮； 5.室内消火栓被遮挡； 6.厂房顶层存在违规住宿情况。 | 按照隐患问题对照相关要求进行整改 | 淀山湖镇 | 市消安办 | 2022年11月 |
|  | 曙光新城（昆山市金阳物业管理有限责任公司） | 淀山湖镇曙光路18号 | 火灾隐患 | 室内消火栓系统无法正常工作。 | 管网重新敷设。 | 淀山湖镇 | 市消安办 | 2022年11月 |
|  | 昆山市周庄镇黎明印刷厂 | 周庄镇复兴村兴泽路12号 | 违章搭建 | 违章建筑占用消防通道，存在安全隐患 | 拆除违法建设，消除安全隐患 | 周庄镇 | 市城管局 | 2022年9月 |
|  | 陈宅（第三进） | 周庄镇全福路沈家弄23、24号 | 老旧危房 | 房屋木构件腐烂，墙体倾斜，鉴定D级危房 | 属文保建筑，对该处进行修缮改造 | 周庄镇 | 市住建局 | 2022年6月 |
|  | 昆山市周庄舒晴包装厂 | 周庄镇云南村杏花村路59号 | 违章搭建 | 在违章建筑内从事生产，存在建筑塌方安全隐患 | 拆除违法建设，消除安全隐患 | 周庄镇 | 市城管局 | 2022年8月 |
|  | 昆山义均智能设备有限公司 | 周庄镇园区大道34号 | 冶金工贸 | 新建厂区无安全设施“三同时”手续 | 按期完成安全生产设施“三同时”手续 | 周庄镇 | 市应急管理局 | 2022年11月 |
|  | 昆山市周庄校可纸塑包装厂 | 周庄镇云南村杏花村路与杏秀路交叉口 | 违章搭建 | 在违章建筑内从事生产，存在建筑塌方安全隐患 | 拆除违法建设，消除安全隐患 | 周庄镇 | 市城管局 | 2022年6月 |
|  | 周庄富贵园（自主管理） | 周庄镇富贵路45号 | 火灾隐患 | 1.消防泵故障； 2.多处室外消火栓损坏。 | 修复消防泵，修复室外消火栓。 | 周庄镇 | 市消安办 | 2022年11月 |
|  | 锦溪镇孟子浜张秀泾桥西南堍区域 | 锦溪镇孟子浜村 | 冶金工贸 | 违章建筑中从事生产活动，不具备安全生产条件，可能发生生产安全事故 | 搬离 | 锦溪镇 | 市应急管理局 | 2022年11月 |
|  | 昆山市锦溪金艺印刷厂 | 锦溪镇陆泾村原印染厂 | 冶金工贸 | 不具备“包材”行业安全生产条件，可能发生火灾等事故 | 搬离 | 锦溪镇 | 市应急管理局 | 2022年5月 |
|  | 昆山市远东木业有限公司 | 锦溪镇盛塘路4号 | 违章搭建 | 违章搭建，影响消防逃生，可能发生坍塌事故 | 拆除 | 锦溪镇 | 市城管局 | 2022年11月 |
|  | 孟子浜村废品回收站 | 锦溪镇孟子浜村 | 违章搭建 | 因该企业事物杂乱容易引起火灾，存在较大消防安全隐患。 | 拆除违法建设，消除安全隐患 | 锦溪镇 | 市城管局 | 2022年11月 |
|  | 新潮健身器材厂 | 锦溪镇盛塘村 | 违章搭建 | 因房子陈旧存在安全隐患。 | 拆除违法建设，消除安全隐患 | 锦溪镇 | 市城管局 | 2022年11月 |

抄送：市委，市人大常委会，市政协，市委各部门，市法院，市检察院， 市各民主党派，各群众团体。

昆山市人民政府办公室 2022年4月22日印发